附件：

免监检超低氮燃气蒸汽机组采购技术需求

## 项目说明

- 本项目为滨州医学院附属医院免监检超低氮燃气蒸汽机组采购及安装采购项目，★额定总蒸发量：≥2t/h。主要为原锅炉房蒸汽锅炉及配套设施拆除，蒸汽机组采购及其配套电汽水管道安装工程等。

- 采购预算：人民币50万元。

- 本项目为交钥匙工程，承包方式为总承包（包括但不限于工程建设、验收、按图纸包工包料）完成。本项目所需设备、辅材及运费、吊装、安装调试、培训、报建、税费等其他一切费用均包含在总报价内，供应商在报价时应根据现场勘查及交底情况综合考虑。

- 采购人负责土建配套、供电总电源、净水设备、天然气分接箱至供气管网及入楼管线敷设部分工作，成交人依据现场交底情况对各系统管线自行接驳。

- 供应商应提供详细的设备布置、管线摆布、配套土建施工等方案，及系统设备配置报价清单，清单应包含技术性能、数量、单价、品牌、产地、规格等参数。

- 供应商应进行现场勘查，以确保准确无误的了解本采购项目需求。

- 投标人为代理商的,投标现场提供所投设备的制造商针对本项目的原厂售后服务承诺函原件。

## 交货期

合同签订生效30日内完成安装、调试、培训，达到验收合格条件。

## 质保期

系统整体质保≥2年。

## 付款方式

合同签订生效支付合同价款的10%，验收合格后支付合同价款的80%，质保期满无质量问题，一次性支付10%余款。

## 主要设备技术要求

| 采购序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气蒸汽机组 | - 单台额定蒸发量：≥1t/h - 蒸汽机组适用燃料：天然气12T - 蒸汽发生器设计热效率≥95% - 蒸汽发生器出汽时间＜10s，蒸汽压力范围0.5-1.2MPa - 蒸汽热源供应系统★单台设备水容积低于30升 - 蒸汽发生器采用高效燃烧器，保证燃烧充分，烟气排放需满足当地环保排放要求，氮氧化物排放＜30mg/m³（★提供具备资质的第三方检测报告） - 排烟温度：≤120℃，保证高能效比 - 可以模块式安装,由多台蒸汽发生设备组成，单机或多机可根据使用负荷自动任意调节启停台数，随时满足供汽需求 - 蒸汽发生器燃烧器性能：蒸汽发生器所配燃烧器与蒸汽发生器额定热功率相匹配；燃烧器内置，与蒸汽发生器一体化设计 - 额定耗气量：单台每小时耗气量≤97Nm³/h - 单台设备额定蒸汽压力：1.0MPa - 控制系统：中文界面，具备参数控制目标的待机与自动恢复功能。配备漏电保护、电源异常保护、压力连锁保护等安全控制，并具有故障停炉、人工复位等多种停机保护功能 - 具备定时关机、远程控制、全智能自动检测、运行历史参数查询，（断水自动停机保护、断气自动停机保护、断电自动停机保护、过热自动停机保护、意外熄火自动停机保护）等功能 | 2台 |
| 2 | 系统监测与控制系统 | 配液晶触摸，实时显示各机组运行状况。可对对蒸汽系统、给水系统、燃气系统、水处理系统及设备房总电源等监测和控制。监控系统的功能须包括系统维护管理、系统运行参数的监视、系统运行控制、系统数据管理、报警处理等功能 控制柜显示器上可监视各蒸汽能系统的运行状况与参数、工作等状态；主要包括：蒸汽压力、温度、水流信号、火力档位、故障代码等，且能手动操作 |  |
| 3 | 动力柜 | 蒸汽能系统群控，带配电功能 | 1台 |
| 4 | 水泵变频控制柜 | 多级变频，变频器推荐施耐德、ABB、西门子。其他电器元件国内一线品牌 | 1个 |
| 5 | 供水泵 | AC380V/2.2kW，Q=1.8m,H=173m。推荐南方等国内一线品牌 | 2台 |
| 6 | 冷却循环泵 | AV220V/0.5KW,Q=5m3/h,H=8m。推荐南方等国内一线品牌 | 2台 |
| 7 | 烟气余热回收系统 | 304不锈钢，壁厚≥1.0mm。有效回收排气余热进入供水系统 | 2台 |
| 8 | 分汽缸 | D219*6,L=2200,P=1.3MPa。满足采购人现场需求。 附制造商生产、检测检验合格报告 | 1个 |
| 9 | 排烟系统 | 含排烟主管、支管、烟罩等。采用304不锈钢烟管，直径按设计要求，壁厚≥1.0mm，主烟管高度离地≥15m，带防雨帽、消音装置，1m处运行噪音<80分贝。合适位置制作可开启烟气检测口 | 1套 |
| 10 | 水箱 | 组合式304不锈钢，壁厚≥1.0mm。给水系统全部采用不锈钢管连接。（1）循环水箱V=2m³（2）纯水箱V=4m³ | 2台 |
| 11 | 分汽缸 | 配套分汽缸，满足采购人需要。应附制造商生产、检测检验合格报告 | 1套 |
| 12 | 辅材 | 含配套不锈钢管、PPR管道、阀门管件、保温材料等全部。符合本项目及国标要求产品 | 1宗 |
| 13 | 安装、调试、培训 | 包含采购清单中货物的供货、运输卸货就位、安装、调试、培训、质保、报装及采购人需协助的其他工作等 |  |

## 未在设备技术要求中列出，采购人明确提出要求及安装施工规范必须配备的，供应商应在报价文件中提供详细清单及技术要求。

## 质量验收标准

- 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《工业锅炉水质》 (GB1576-2008)

- 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

- 《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发【1999】154号）

- 《工业金属管道设计规范》 （GB 50316-2000（2008版）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 （GB50264-2013）

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008)

- 《城镇燃气设计规范》  (GB50028-2006)

- 《供热计量技术规程》 （JGJ173-2009）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

- 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》（2009年版）

满足现行的国家标准图集中所规定的技术要求及规定,并按国家标准图集中的规定的技术要求进行安装、施工、验收。